# 上海海关学院数据中心机房改造项目采购需求书（2021-5-26修改版本）

- 项目概况

1. 项目背景

上海海关学院数据中心机房建于1997年，目前使用已经超过20年。随着近年来信息化的高速发展，为进一步落实智慧校园“十四五”建设内容，数据中心已成为一切信息化的基础。国家于2008年发布了国家标准《电子信息系统机房设计规范》，于2017年发布了更新后的国家标准《数据中心设计规范》。海关学院现有机房已不符合现行的机房建设及使用标准，迫切需要进行全面改造。

2. 机房建设依据标准

本次数据中心建设满足国家现行的有关B级数据中心建设的标准及规范，并参考《海关信息系统机房建设规范》标准，对现有数据中心进行改造。满足高性能计算机类设备的运行要求，同时具有标准、稳定、先进、灵活、智能的架构，能随需调整并可持续扩展，能为数据中心运营提供可靠、安全的保障，保证数据及业务安全。在达到技术指标的基础上，兼顾环保的要求。施工、验收时需满足下列标准及规范（包括并不限于以下标准及规范，如各标准及规范对相同内容有不同规定时，应遵循更严格的标准。如有更新版本，参照新版本执行）。

《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB 50462）

《计算站场地技术要求》（GB2887）

《建筑设计防火规范》（GB 50016）

《防静电活动地板通用规范》 SJT 10796

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169）

《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》（现行国标电工标准）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343）

《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243）

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（GB/T 50312）

《安全防范工程技术规范》（GB50348）

《视频显示系统工程技术规范》（GB50464）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198

《建筑设计防火规范》（GB50016）

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263）

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166）

《火灾自动报警系统安装使用规范》（中国工程标准化委员会标准）

《七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体灭火系统设计规范》

《智能建筑工程质量验收规范》(DB50339)

《室内空气质量标准》GB/T18883

《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

《海关信息系统机房建规范》

《全国海关机房动力环境监控系统接口技术标准》

机房现场环境及机房建筑图纸等与本次机房装修建设相关的规范和技术要求。

3. 项目内容

- 原服务器机房设备搬至504计算机教室，整体改造成一个微模块，约25台机柜；504计算机教室的教学环境将迁移到503房间。

- 现505机房UPS室进行隔断装修改造，配电系统需根据现有市电接入情况进行改造，包括UPS输入输出配电柜、接入市电输入配电柜的改造、UPS主机和电池承重加固改造，以及五楼其他教室的市电接入改造。

- 504计算机教室根据数据中心机房建设相关标准，进行整体装修改造，包括墙面、顶面及地面工程；在新机房区域新增一个监控中心隔断，采用玻璃隔墙。不含503房间装修改造。

- 新增机房门禁及安防监控系统及机房动环监控系统；对消防，排烟排风，新风系统进行新增或改造；新增KVM系统。

- 综合布线系统进行重新规划布线，并预留图书馆和消防安保改造的机柜位置。

- 机房功能间划分按照平面示意图，功能区布局分布如下：

机房功能间分布表

单位：平方米

| 名称 | 面积（平方米） | 使用功能 |
| --- | --- | --- |
| 配电UPS室 | 37 | 配电系统、UPS系统及蓄电池 |
| 监控中心 | 29 | 监控中心：机房动环、安防设备、教室等监控 |
| 主机房 | 89 | 机柜、封闭冷通道、精密空调等设备 |

4. 项目范围。

学校志学楼504计算机教室、503教室、UPS机房、服务器机房、网络机房，志学楼五楼其他教室用电接入改造。

数据中心机房主要设备总体要求：

- ★为保证数据中心机房整体系统的稳定性、兼容性、一致性和整体交付质量，UPS、蓄电池、精密空调、精密配电柜、机柜及封闭冷通道、动环监控等核心部件要求使用科士达、科华、华为或同级别以上市场主流品牌。并在投标文件内提供相应产品的品牌表。

- ★整体项目质保3年，其中要求提供模块化数据中心产品（UPS、锂电池、精密空调、精密配电柜、机柜及封闭冷通道、动环监控产品）生产厂家对本项目的投标授权书，售后服务承诺书（原厂质保三年）。

5、机房主要设备特性及技术要求

5.1主机房装修系统

本次拟新建机房位置位于504教室，原504教室为微机语音教室

用途，故需对整个504教室进行重新装修，包括原有装修拆除，墙面、顶面、地面的处理，使该房间具备机房使用标准。原504教室的教学环境将迁移到503教室，包括对503教室重新强弱电综合布线、隔断墙拆除与拆除后墙面修补、静电地板迁移、音箱、话筒、投影机、语音系统、LED照明灯以及原学生机和教师控制台的整体设备迁移和环境调试，不包括503教室重新装修。本次改造装饰材料全部采用符合国家标准的材料。所有材料需环保、阻燃、无毒、防火性能好、安全耐用、不易变色、气密性好、不起尘、易清洁、吸音效果好、防静电、抗电磁干扰等性能，并在温、湿度变化作用下变形小。要以自然材质为主，做到简明、淡雅、柔和，并充分考虑环保、节能等因素。装饰材料可根据需要采取防静电措施。在机房环境设计时应全面考虑区域内的防尘、防火、防水、保温，确保机房运行环境的安全性。

- 墙面和隔断装修

选材：主机房墙面处理要求全密闭，内部墙面采用彩钢板，隔断采用防火轻钢龙骨隔断，龙骨内满填50mm隔音保温棉，供应商须提供防火获得国家GB8624A（不燃性A1级）认证；获得国家Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型 三级环境标志认证；国家环境标志证书及ISO14001环境体系认证。

要求：主机房区与监控中心之间的隔墙安装不锈钢框架及12厘单片铯钾防火玻璃，墙根据防火分区要求在吊顶内做轻钢龙骨硅酸钙板及地板下砌砖密封处理；隔墙采用不锈钢框架12mm防火玻璃隔墙。不锈钢玻璃隔断材料规格及施工程序必须符合消防防火标准。

玻璃隔墙技术参数：不锈钢板厚度1.0mm，发丝不锈钢；防火钢化玻璃厚度12mm，具有良好的平整度和较小的光学畸变现象；其强度是普通防火玻璃的4倍；当玻璃受外力破坏时，成豆粒状的颗粒，减少对人体的伤害；可抵御温度的急剧变化 （约可耐450度范围的温度变化）。

铯钾防火玻璃材料的性能参数：厚度：12mm；防火时间：1000℃的火焰冲击下>80min；强度高：大面积上>120fg, 边缘>85fg；透明度高、防火、防静电、吸音；可加工性、高耐火性防火性能：符合GB15763.1-2001所规定的C类I级，通过国家防火建筑材料质量监督检验中心的检验。进出机房所有线缆必须通过桥架或套管，必须对过墙孔等处进行封闭，做防鼠处理。

- 吊顶装修

选材：吊顶采用铝合金微孔吸音天花。

要求：在吊顶面层上安装着嵌入式灯具、风口。灯具、风口、火灾探测器等应协调布置，满足各专业的技术要求。根据现有机房高度3700mm,地板高度不能低于300mm。机柜高度2000mm，机柜以上不能小于600mm。建议机房净高不低于2800-3000mm。机房顶部进行三防和保温处理。

- 地板装修

选材：机房区域地板采用硫酸钙防静电无边地板。

要求：铺地板前必须进行地面预处理，净化刷漆三遍，作防尘、防水处理。机房地板规格600*600*30mm，铺设高度约抬高20cm-40cm，墙面铺设不锈钢踢脚线，入口处做斜坡或踏步处理，抗静电活动地板应符合现行国家标准的要求，保证足够的空间并结合供电配电等系统的设计及施工，在施工中，如对地板进行切割，要求对切割面进行防水、防潮处理，支撑地板的横梁应为专用钢材，具有钢性好、承载能力强等特点，要求所采用的支架、横梁表面采用镀锌处理，美观、防腐；地板金属部件应保证8年以上防腐防锈；应为无边地板；地面保温区域的架空地板支腿下方垫0.25mm垫片。主机房、UPS室要注意异形地板（如走线地板、电源插座地板等）的安装，各线缆的进出口要光滑、规则、表面坚固耐磨，应使用专用的套件，性能和安全性检测符合EEC106指导性标准，具备防火性能：高效防静电贴面，电阻抗达到109～1010欧姆，国家A级，集中承受力≥500KG/m2，分散承受力大于1200KG/ m2。

4）照明系统

选材：机房内全部采用机房专用无眩光多格栅灯具组并带电容补偿：灯具要求为LED灯具。主机房照度不应低于500Lx，电源室及其它辅助功能间照度不小于300Lx；机房疏散指示灯、安全出口标志灯照度大于1Lx；应急备用照明照度不小于30Lx。 计算机机房内的照明和应急照明两类，其中应急照明接入UPS。

照明要求：灯具安装要求排列整齐、美观。灯具正常照明电源由市电供给，由照明配电箱中的断路器、房间区域安装于墙面上的开关控制。照明要求分区分路集中控制。

应急照明要求：机房内设计应急照明灯，应急照明供电回路设切换装置，一般由市电供电，当市电停止时转入UPS供电。应急照明的电源由UPS或者自带电池提供，照度应不低于正常照明的10%，市电停电后能自动投入，且均匀布置无死角。同时在房间出口处设置应急出口标志灯。机房配电系统可与应急照明系统进行自动切换，并能与消防、门禁系统联动；

5）机房接地和防雷保护系统

接地要求：机房专用地线（防雷、防静电、保护接地）从本楼层接地端引至机房，并分别标明各类接地；独立接地电阻：R≤4Ω；，联合接地系统的接地电阻：R≤1Ω；零地电位差≤2V。主机房设置等电位联结网格，网格四周设置等电位联结带，并通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。每台电子信息设备(机柜)采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。等电位联结网格采用截面积不小于50mm²的铜带或裸铜线，并在防静电活动地板下构建。机房内的地线敷设专用接地保护线,所有电气设备、金属管件、电缆外皮均应与专用接地保护线可靠连接。机房活动地板下敷设铜排带直流地网，所有直流设备通过接地线与之可靠焊接；

防雷防保要求：在市电配电柜、UPS输入、输出柜处各加相应型号的防雷浪涌吸收装置。防雷系统应采取三级防雷措施。光纤金属护套等外部接入的网络通讯线路须进行防雷处理；所有信息线路架设均需用金属线槽屏蔽接地；抗静电地板、金属墙板、金属吊顶板、玻璃隔断金属框架及设备机架机柜等均应做安全可靠的接地。

静电保护要求：机房内绝缘体的静电电位不应大于1KV。主机房和辅助区的地板或地面必须有静电泄放措施和接地构造，主机房和辅助区内的工作台面须使用导静电或静电耗散材料，地板及工作台表面电阻或体积电阻值须在2.5×104～1.0×109Ω间，且具有防火、环保、耐污耐磨性能。

6）其它要求（含安全需求）

供配电环境：机房配电系统选用主流的、市场占有率高的优质品牌配电柜，内装优质品牌空气开关，主机房动力配电柜要具有集中监控电压、电流、频率、功率等电量参数，并具备UPS旁路检修功能。电源系统建议安装二、三级抗浪涌抑制器；工作频率49.8Hz～50.2Hz，电压：380V/220V变化在5%内，相数：三相五线或三相四线制/单相三线制，波形失真率小于5%。零地电压≤1V。供电等级：一类供电，99.99%无用电故障。计算机机房内的插座分为：UPS供电插座；市电插座。计算机设备一个回路带三至四个插座，配电回路中予留4路待以后扩展用。机房区域预留单相及三相电源线若干，并留有足够的长度余量，以备日后可能的需求；所有配电线为国产高档优质品牌，提供市场占有率高的优质品牌铜芯绝缘阻燃电线，按插座负荷选择线径，并按照规范使用不同颜色；

地板载荷：通过第三方设计公司对机房的UPS设备、精密空调、服务器机柜等重量级设备进行承重设计，并由设计公司给出承重加固方案。

机房环境：温度：开机时：21℃～25℃（夏季）、18℃～22℃（冬季）；停机时：5℃～35℃；温度变化率小于5℃/H，并不得凝露。相对湿度达到35%～65%；停机时：相对湿度达到40%～70%。洁净度：机房内的空气含尘浓度，在表态条件下测试，每升空气中大于或等于0.5μm的尘埃粒数，应少于18000粒。噪音强度：机房内的噪音，在计算机系统停机条件下，在操作员位置测量应小于68dB。电磁场干扰：机房内无线电干扰场强：在频率范围0.15MHz～1000MHz时不大于126db；机房内磁场干扰场强：不大于800A/m。

其余机房区域空调保留大楼中央空调和原分体式空调。

志学楼503教学环境迁移改造的需求说明

预计50套学生公位搬迁，1套讲台公位搬迁，强电搬迁、工位信息点新建及链路测试，多媒体电化教学平台、多媒体扩音系统、投影机调试。

志学楼五层楼其他教室强电割接

主机房楼层电路割接完成后，5楼其他教室、走廊、卫生间等区域如有发生没电情况，需投标人完成强电割接。

5.2配电系统

- 配电系统基本要求：

- 机房内的设备用电容量按照实际设备用电量统计进行设计，并做出一定冗余。机房市电进线容量要充分考虑到IT设备、空调通风设备、照明插座等用电设备的负荷，并适量考虑冗余。机房用电由二路市电经ATS切换后统一供电。

- 供配电系统负载容量设计时须为机房系统的可扩展性预留备用容量，实际输出功率应大于后端负载的1.5倍以上。供配电系统采用交流50HZ，380V/220V，接地系统采用TN-S方式，零线和地线分开设置，与大楼接地网作有效连接。

- 配电柜设计要求：

- 机房市电输入配电与UPS输出配电分别为独立配电柜。信息设备的电源连接点与其他辅助设备的电源连接点必须严格区别，并有明显标识；配电线路的中性线截面积不小于相线截面积，单相负荷须均匀地分配在三相线路上。

- UPS输入配电回路应按照实际要求设计。UPS输出配电应为小型机、存储设备、网络设备、重要服务器设和其它关键设备独立回路，并预留备用回路。

- 供服务器设备使用的回路空开、断路器应选用不带漏电保护装置，容量按实际情况设计。每个机柜安装两路独立的UPS供电回路，每个机柜各安装两套机房专用20口的PDU；低压配电线路须采用低烟无卤阻燃铜芯电缆，电缆沿线槽、桥架或局部穿管敷设；配电电缆桥架与通信缆线桥架尽量避免并列或交叉敷设，如有交叉敷设点，配电电缆桥架应敷设在通信缆线桥架的下方。

- 机房内墙面安装市电辅助插座不少于10-12平米/个，市电与UPS面板的区分，应有明确的标示；机房内用电设备供电电源除小型机外，均为单相三线制，总供电量满足UPS、空调、照明用电等的要求。强、弱电通道应相互隔离无交叉，设备区的强、弱电便于引用，UPS电源与市电有严格的隔离，通道及出口处应防水、防鼠，密封性较好等。

3.机房外部配电柜元器件要求：

- 1）断路器；配电柜中所使用的断路器为施耐德，ABB或同等级品牌产品。其中63A及以下采用小型断路器，＞63A采用塑壳断路器。其中63A及以下馈线分路可选配具有热插拔及在线换相功能，调整负载平衡，并可进行在线扩容。可对主回路及支路进行全电量监控。断路器可配置各种附件。

- 2）电源防雷器：配电柜配置电源防雷器（浪涌保护器/电涌保护器/过电压抑制器）,其泄放电流能力根据招标要求，响应时间25ns，残压≤1.2kV(C级)，≤2.0kV(B级)，防雷器配置前端断路器保护。

- 3）线缆端子排：为方便接线，所有输出开关三相均匀分配，对于63A及以下输出配置端子排，采用多股铜芯聚氯乙烯无卤软导线。

机房规划设置一个微模块，包括4台列间空调，一台强电列头柜，25台机柜，其中服务器机柜21台，网络机柜4台。一台服务器设备用电量200-500W预算，每个机柜配置4-6台服务器预计，则每个服务器机柜2.5KW配置。按机柜和服务器设备规划用电如下：

|  | 机柜容量 | 负载功耗/台 | 负载总功耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器机柜 | 21台 | 2.5KW | 52.5W |
| 网络机柜 | 4台 | 2KW | 8KW |
| 其他 | 消防、安防、UPS插座、操作台等 |  | 3KW |
| 合计： |  |  | 63.5KW |

UPS不间断电源系统设计要求：机房设计总UPS用电量为63.5KW，采用不低于63.5KW 的UPS。按照UPS输出功率因数一般为0.9，所以设计UPS不低于63.5/90%=71KW。推荐使用模块化UPS，模块化UPS功率因素能达到1，同期模块化UPS后期扩容便捷，设计2台模块化UPS，配置3个不小于20Kva功率模块，为了便于后期扩容升级UPS机框容量不小于100Kva，蓄电池备电时间不小于60分钟，并提供后备时间计算依据。

UPS不间断电源系统规格要求：

1.UPS主机规格要求：

UPS主机基本要求为：模块化UPS，N+X冗余设计，模块容量≥20kVA，最大可扩容至100kVA；

模块化UPS采用集中旁路，避免分散旁路出现电流不均衡、不可控引起故障；且要求旁路具有独立接线和开关控制，提高供电可靠性；

模块化UPS应具备并机功能，只需通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活；无需额外增加并机板件即可实现，可靠性更高。

输入电压范围：输入电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境。

▲输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.95，30%非线性负载：≥0.90,要求提供泰尔检验报告证明；

▲输入电流谐波： 100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜10%，30%非线性负载：＜15%,要求提供泰尔检验报告证明；

电池电压范围：直流电压±180～±276V 、电池可调范围大，现场配置灵活。

整机UPS效率：100%阻性负载：≥94%，50%阻性负载：≥94%，30%阻性负载：≥90%,要求提供泰尔检验报告证明。

▲带载能力强：输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载；要求提供泰尔检验报告证明。

▲模块化主机智能化管理：器件失效预告警功能，将系统故障及失效风险排除在萌芽阶段。用户享受智能化设备的轻松管理；减少运维工作。要求提供生产厂家盖章的设备彩页证明材料。

▲模块化UPS具备除尘告警，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动除尘功能，防范未然，提高供电可靠性。要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。

为提升系统的可靠性，UPS主机需标配维护旁路开关；开关要求采用知名品牌。

中文7英寸触摸大液晶屏，具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作，同时为提高设备可靠性应具备避免单键触发设备开关机动作的保护预防措施发生。要求提供生产厂家盖章的设备照片证明材料。

▲具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率；要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。

主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。

UPS主机具备灵活的进线方式，满足现场安装要求。

▲UPS须提供投标产品的中国节能产品认证证书（CQC）证明，并加盖生产厂家公章。

▲绿色之星产品认证证书，并加盖生产厂家公章。

2.锂电池规格要求

电芯要求：

- UPS所配套的锂电池，应采用未经使用的全新磷酸铁锂电池，不接受其他材料锂电池，不允许采用梯次利用的磷酸铁锂电池

- 电芯封装方式为方壳硬包（铝壳或钢壳）；

- 所选电芯需要支持大倍率放电，且放电性能应符合以下标准：

1C倍率放电，应不低于100%电芯额定容量

3C倍率放电，应不低于96%电芯额定容量

4C倍率放电，应不低于93%电芯额定容量

- 电芯应具备良好的高低温特性，在极限温度下应能够支持备电，具体如下：

-20℃时，以额定功率放电，放出容量应不低于额定容量的60%；

60℃时，以额定功率放电，放出容量应不低于额定容量的60%。

- 电芯以标称最大倍率放电时，放电过程中，温升应≤30℃（单电芯测试）

- 循环寿命需满足：

循环寿命≥6000次（@25℃,1C/1C,50%DOD）；

循环寿命≥2500次（@25℃,1C/1C,100%DOD）；

循环寿命≥1000次（@25℃,1C/4C,50%DOD）；

- 模组要求：

- 锂电池模组要求采用16 只单体电芯串联的方式，标称电压为不小于51.2V；

- 锂电池模组容量需为50AH或100AH；

- 当锂电池模组内需采用多只单体电芯内并联时，并联数量须不大于4只；

- 锂电池系统标称电压不小于409.6V（需根据所配套UPS机型功率做调整）；

- 单体电芯、锂电池模组和锂电池簇，以及锂电池系统在出厂前应进行配组，确保一致性满足符合标准以及使用要求；

- 锂电池模组与电池管理模块均采用强迫风冷散热，有利于高倍率放电条件下，降低电池模组温度，保障系统可靠运行。

3.BMS电池管理系统要求：

- 锂电池柜需配置电池管理系统。

- BMS具备点对点对电芯管理和保护的功能，通过对电压、温度采集和压差、温差分析，实现过充、过放、过温保护和均衡处理等功能，同时需纳入SOC和SOH等预测性管理参数，实现单电芯、模块、模组和系统的全生命周期管理；

- BMS需具备良好的均衡功能，均衡电流建议≥300mA，以保证系统运行时，系统内电芯、模块、模组间的一致性；

- 单体电芯具备均衡能力，确保在充电过程中，电芯出现不均衡时，能通过均衡模块减少电芯间的不一致；

- 模组间具备主动均流处理，当系统内各并联模组间出现较大压差时，可以通过主动均流回路，调平系统内各并联模组之间压差，使系统稳定可靠，且通过主动均流处理，系统需支持新旧模组混搭使用模式，以支持后期扩容；

- BMS需具备高精度数据采集装置，其中电压采集精度应不低于2mV，温度采集精度应不低于0.5℃；同时具备完整的SOC计算逻辑和方法，SOC计算偏差不得超过3%；

- BMS系统需要采取三级管控模式，实现不同条件下的系统保护功能，即告警、一级保护、二级保护模式，使用户清晰了解系统当前状态；其中，告警和一级保护为系统自动处理，可根据外部充放电情况、温度情况自行恢复，无须人工干预；二级保护用于严重故障时系统自我保护，以确保系统安全，须人工检查故障点、并检修；

- BMS需具备低功耗的特点，在系统触发一级放电保护后，在长时间市电未恢复的情况下，BMS应能正常工作5天以上；

- 锂电池控制系统BMS供电方式需采用自供电（直流供电）与外供电（交流供电）双重供电方式，优先采用交流供电，交流电故障时，采用直流供电；

- BMS系统需采用充放异路同口设计，减少对外接线端口的同时，需保证充放异路设计，实现充放电单独管控，无需外部指令实现充放电自由切换，即在发生充（放）电保护时不影响系统放（充）功能；

- BMS需支持同时支持CANBUS/MODBUS/干接点和TCP/IP等多种通讯方式，实现BMS与UPS之间的信息交互和共享，并实现BMS与本地动环系统或上位机之间的信息共享。

4.锂电池系统方案要求

- 系统应采取标准机架式模块化设计，整洁美观，安装便捷；

- 支持多模组并联，最大并联组数不低于15组；

- UPS主机与锂电池系统通信方式需采用RS485与干接点双重通信方式，以保障系统运行可靠性；

- 采用三级管理架构设计，能够管理到系统内每一节电芯状态。通过系统内各单体电芯状态、模块状态、模组状态和系统整体状态进行评估，并实施相应的管理动作；

- 支持三线UPS系统，采用完整的正负半簇设计，实现正负半簇独立管控、性能联动；

- 锂电池系统需具备并柜冗余的功能，即在并柜系统中，当单柜电池系统出现故障时，可自动退出，不影响其它几柜的正常供电，当需要将单柜并入系统中时，可人工对其操作实现并柜；

5.锂电池系统方案及资质要求

▲锂电池柜需配置柜体消防系统。

▲投标产品须采用正规厂家生产的合格的磷酸铁锂电芯，且需符合IEC62619并获得第三方认证证书。

5.3空调系统

原有机房暖通系统均不符合现行机房标准，其中空调系统现采用VRV+柜机进行制冷，未配置机房专用精密空调，所以无法满足7*24小时恒温恒湿的机房环境要求；且现有机房无新风及排烟系统。

精密空调设计要求：模块化机房区域需要空调制冷量不低于25KW，在设计精密空调时制冷量一般做适当的做冗余设计，故采用4台25KW精密空调，按N+1配置。

在UPS配电室配置二台12.5KW上送风精密空调，监控及值班室配置普通柜式空调。

主机房精密空调机组选型范围如下表：

表1：选型技术明细表

|  | 总冷量 要求 （kW） | 送风 方式 | 制冷循环 系统 （压缩机） 数量 | 室内风机 数量 | 风量（m³/h） | 加湿量 （kg/h） | 室内机尺寸 最大值 （宽×深×高mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥25 | 正前方送风 | 单系统 | ≥6 | ≥5000 | ≥3.0 | 300×1200×2000 |

注：要求机组的制冷量是在回风温度37.8℃，回风湿度20%，冷凝温度35℃下测得。

精密空调选材要求：

1.列间空调的机械性能

重要核心元器件选择业内广泛使用的优质品牌；

外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；

结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施；

标牌、标记：应平整清晰；

为保证机房的整体美观大方，空调的外观风格应和机柜风格协调一致。

2.列间空调的电气性能

输入电压允许波动范围：380V±15%；

频率：50Hz±2Hz。

3.列间空调的适应环境

温度：室内  0℃50℃； 室外 -15℃~45℃（低温型-40℃~45℃）；

湿度：20%~80%RH。

4.列间空调的温度、湿度控制性能

机房列间空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；

温度调节范围：+18℃~+45℃；

温度调节精度：±1℃ ，温度变化率<5℃/小时；

湿度调节范围：20%~80%RH；

湿度调节精度：±5%RH；

温、湿度波动超限应能发出报警信号；

5.列间空调的机组性能

精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分 、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。

精密空调可支持制冷量10%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。压缩机应标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性。

室内风机：要求采用高效EC风机。风机N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行。风机可根据回风或送风温度自动调节风扇转速，同时支持手动调速模式，支持在线热插拔。为保证良好的制冷效果，空调应有较大的送风量，

膨胀阀：为保证系统运行的高效性和稳定性，空调须配置电子膨胀阀（EEV），本项应支持现场查验。

风冷列间空调具有减震设计，噪音低，压缩机可维护性强，可方便拆装。

列间空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

机组的室内风机系统，风量应满足“表1：选型技术明细表”的要求。

空调具备缺相、错相相序保护功能，须能有效保护压缩机等三相电机类部件。

列间空调的加热性能：具备电子再热器，电加热须设计有温度过高、过电流保护功能（包括可复位及不可复位保护，两级保护）

列间空调的除湿性能

机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房列间空调除湿过程耗电量。

列间空调的控制性能

A.控制显示系统与存储系统：

a）不小于7吋全中文真彩色触摸显示器；

b）图像化显示机组内各组件的运行状态，以及被列间空调监控机架的进出风温度等；

c）控制系统应具有多级密码保护功能。

d）空调具备掉电记忆功能，异常掉电后来电可自启动，可恢复掉电前运行状态。

B.控制群控系统：

a）具备联动与群控功能；

b）可共享温湿度设定值。

6.列间空调的监控性能

列间空调应具有方便的现场监控及远程监控能力。

机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

系统应具有三遥性能。

A.遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。

B.遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等。

C.遥控项目：空调开/关机。

标配RS485接口。可选配以太网接口，配置SNMP或TCP/IP通信协议。

设备运行参数的设置 。设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

准确度：对三遥量：开关量和控制操作准确度应达到100%；模拟量精确度应达到交流电量误差≤2%，非电量误差≤5%；设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

7.列间空调的冷凝器性能

此技术规范要求的列间空调采用风冷的冷却方式。

列间室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

列间空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能以及较小的占地面积，能够适应多种环境条件。

列间空调的风冷型室外机组，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能。

列间空调的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。

列间空调的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

8.空调室外机

机房专用空调机组采用风冷的冷却方式。

机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

室外机冷凝压力控制：须采用成熟稳定的电控板，通过冷凝压力传感器，结合变频调速控制，控制风机转速，调速控制要求能快速稳定冷凝压力，冷凝压力及整个系统不得出现往复震荡。机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。

机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

9.空调系统认证资质要求：

▲必须提供投标机房专用空调的国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的第三方性能测试报告，报告指标需满足上表参数（回风工况、总冷量、显热制冷量、风量、能效比）。

▲须提供投标产品的中国节能产品认证证书（CQC）证明。

▲提供投标产品的第三方权威机构空调低载除湿测试报告；

5.4 机柜及冷通道系统

冷通道设计要求：服务器机柜和网络机柜统一采用42U标准机柜，机柜规格为600mm×1200mm；同一机房内机柜、配线柜应采用统一黑色色调，服务器机柜采用前后网孔型，后门宜采用双开方式，并实际做到各列头平齐。机柜内统一使用工业连接器和PDU作为供电接口，每个机柜配两套，PDU接口根据学校现有设备需求来配置，更换接口不能使用，接口数量有适当预留，标准插口不低于C13*16+C19*4，服务器机柜配置32A。

整个封闭冷通道系统包含相应的门、窗、强弱电桥架等组件，内含25个机柜、4台行间制冷精密空调，1个强电列头柜。

精密配电柜技术要求：

1.基本要求：

为保证机房整体系统的稳定性、兼容性以及后期维护的方便性，要求模块化数据中心产品都为同一品牌，包括UPS、蓄电池、精密空调、精密配电柜、机柜及冷通道封闭、监控等相关产品。

各系统间要统一协调，统一外观，美观大方，无缝兼容。配电柜体要求采用标准的机柜外观结构，外观尺寸与本次机柜一致为600*1200*2000。

2.元器件要求：

断路器；精密配电柜中所使用的断路器为ABB，施耐德或同等级品牌产品。其中63A及以下采用小型断路器，＞63A采用塑壳断路器。其中63A及以下馈线分路可选配具有热插拔及在线换相功能，调整负载平衡，并可进行在线扩容。可对主回路及支路进行全电量监控。断路器可配置各种附件。

电源防雷器：配电柜配置电源防雷器（浪涌保护器/电涌保护器/过电压抑制器）,其泄放电流能力根据招标要求，响应时间25ns，残压≤1.2kV(C级)，≤2.0kV(B级)，防雷器配置前端断路器保护。

线缆端子排：为方便接线，所有输出开关三相均匀分配，对于63A及以下输出配置端子排，采用多股铜芯聚氯乙烯无卤软导线。

监控及检测装置：

1)三相智能采集单元：采用多功能电力仪表，所有器件包括仪表安置在门内，有隔离挡板遮挡，带485通讯接口输出。

2)液晶触摸屏：采用7寸LCD触摸屏，彩色显示，高速刷新数据，标配RS485接口/232，提供Modbus通信协议。

3)检测单元：采用高精度的主回路检测模块和支路电力参数检测模块。可显示三相电流，电压，有功功率，无功功率，视在功率，频率，负载，主回路全电量，支路电流、支路电压，故障报警和记录功能。

4)普通互感器采用精度0.5级，二次电流5A；精密互感器采用精度0.2级，支路电流互感器10mA，精密互感器板化安装。

5)铜排：1）采用优质T2紫铜，稳定性好，抗蚀性强，导电性能优异，阻抗小，能耗低，排形平直，排面亮泽，尺寸均匀。2）按国标相序排列，用标准母线夹固定。3）铜排镀亮镍处理，防止氧化，加强接触性，并套不同颜色热缩套管。

3.监控及通信要求：

采用更高精度检测装置（配精密互感器），电流电压0.5级， 功率1级，有功电度1级，无功电度2.0级。

主回路的全电量包括：电压、电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、频率、谐波、零序电流、零地电压、正反相有功电能、正反相无功电能开关量等。

支路的全电量包括：电压、电流、正反相有功电能、有功功率、无功功率、开关量等。

具备主回路过载、过、欠压、电压不平衡、缺相等告警功能，支持远程告警（继电器）及本地声光告警。

具备主路及支路电流阀值报警功能，阀值可调节。

具备主路开关状态，防雷器报警状态检测，并可配置远控及本地紧急停机按钮（选配）。

智能仪表标配RS485接口，触摸屏标配RS485/232接口。

4.机械性能要求：材质：冷轧钢板，框架及内层隔板均采用镀锌板

柜体防护等级 ：IP20机柜前后门采用网孔设计，通孔率不低于70%。

主机房微模块布局图：

机柜设计须满足GB50174—2017《数据中心设计规范》要求中的强制性条件。

机柜选材要求：

机柜前后门须采用具有良好透风性能网状结构，前门采用单开平板网孔门，后门采用双开平板门，为了便于安装、拆装，要求单块侧板分两段设计。

机柜的外观应光洁平整，不得有明显的凹凸不平或机械损伤，不得有裂纹、毛刺、破坏性压痕或严重锈蚀等缺陷，机柜各零部件需要具备相应的防腐或装饰性涂镀层，涂镀层的厚度不小于80微米；

服务器机柜尺寸规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm，42U；

▲机柜静态承重≥1850KG，动态承重≥1500KG，提供静载和动载第三方检测报告；

机柜开孔率不低于80%；

机柜的前、后门最大开门角度不得小于130度；

▲机柜具备8、9级烈度抗震能力，提供第三方检测报告，报告送测机柜尺寸与实际机柜尺寸偏差≤200mm；

机柜要求采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它≥1.2mm厚材料；机柜承重层板材料采用≥1.5mm厚材料；

冷通道选材要求：

▲为实现运营商设备与用户核心设备的隔离，可选配冷通道入列的分区门，采用通孔率65%以上的网孔门，提供的产品照片证明；

冷通道翻转天窗采用5mm镀膜防爆钢化玻璃，运输、安装及使用安全性能高。

冷通道翻转天窗线材采用快速接插方式，无需现场做线，现场安装效率高；

冷通道翻转天窗支持开闭信号检测与告警联动功能，可实现天窗开启告警。

冷通道翻转天窗四周标配毛刷保护，保证通道密闭严实，防止冷气外泄。

冷通道端门标配门楣氛围灯，灯光应与告警指示联动，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。需保证至少有4种颜色，能够与紧急告警、严重告警、次要告警、提示告警进行联动。

冷通道端门支持门框U型RGB全彩状态显示灯，灯光颜色可现场设置，实现不少于3级告警联动。

冷通道内部照明系统具有人体感应功能，感应亮灯时间现场可调。

冷通道端门采用防爆钢化玻璃，全玻璃设计，端门玻璃可视化占比达98%以上。

冷通道端门支持多尺寸显示屏可选，可支持10寸或21寸显示屏设置。

安装前需提供安装视频、快速安装指南、安装手册、调试手册等工程文档，满足现场施工的专业化、规范化指导。

5.5综合布线系统

▲综合布线系统基本要求：由于主机房位置变动，综合布线需重新设计部署，按照《海关信息系统机房建规范》要求，新建机房中综合布线在机柜顶部安装走线槽，实现线缆的有序管理。走线槽分为信号线和电源线走线槽，分别用于信号线和电源线走线。当双排密封通道配置一个配电柜和一个网络柜时，需要将电源线通过配电柜上方的控制天窗走到模块另一端，信号线通过网络柜上方的控制天窗走到模块另一端。每个机柜配有24光口和24电口的线架，杜绝机柜内部设备跨机柜连线。

综合布线设计要求：1）布线开始之前需提供整个机房的弱电布线设计图。主机房综合布线系统的线缆按照《海关信息系统机房建规范》要求使用干线级（CMR）防火线缆，其他线缆各项电气传输指标不低于国家规定的六类标准。工程设计与安装符合GB/T50311《综合布线系统工程设计规范》GB50311的要求。

2）配线架应具有标识条以便做标识；配线架上下应配备合理数量的理线架，合理考虑跳线到交换机的理线方式，以达到维护方便、美观的目的；光纤配线架和语音配线架应有10%以上的余量；配线架应采用不同颜色防尘盖，以区分语音和数据配线架；光纤配线架应采用机架式模块化光纤配线架。

3）配线架模块应采用背后接线方式，同时配置配线架的背部管理架，保证水平线缆的可靠连接，跳线连接操作在配线架正面进行；连接水平部分的配线架应明显区分语音和数据，布置在机柜不同位置。机房综合布线须按照机房远期可安装机柜数量满配，每个服务器机柜背面上方统一设置一个24个信息点/RACK的数据配线架及理线架，用于对机柜内各服务器网络连接进行统一跳线，跳线按100%配置。

机柜布线：光纤系统每台机柜配置1*24芯多模万兆光纤，包括多模光纤，光配架，光纤熔接盘，耦合器，尾张和跳纤等。网络线缆每台机柜内六类网线，配线架，模块，理线器及跳线等，按每个机柜24个口预估。新建机房中综合布线在机柜顶部安装走线槽，实现线缆的有序管理。走线槽分为信号线和电源线走线槽，分别用于信号线和电源线走线。当双排密封通道配置一个配电柜和一个网络柜时，需要将电源线通过配电柜上方的控制天窗走到模块另一端，信号线通过网络柜上方的控制天窗走到模块另一端。每个机柜配有光口和电口的线架，杜绝机柜内部设备跨机柜连线。

综合布线选材要求：

▲光缆或六类及以上综合布线产品需满足CMR防火等级。

5.6新风及排烟系统

原有机房无新风及排烟系统，本次需新增。要求如下。

新风系统要求：为改善空气成分，保持机房区的正压要求，需安装一台静压高效全热交换式热回收新风处理设备。新风量需满足：按工作人员每人需新风 40m3／h；维持室内正压所需风量，每小时换气不少于4-5次。

排烟系统要求：为将火灾产生的大量烟气及时予以排除以及阻止烟气向防烟分区以外扩散，以确保建筑物内人员的顺利疏散、安全避难和为消防人员创造有利扑救条件，特设置防烟、排烟系统。合理划分防烟分区，防烟分区应在同一防火分区内，确定送风管道、排风管道、排烟口、防火阀等的位置。

新风和排烟系统规格要求：

主机房及监控中心区域机房配置新风量不低于1400m³/h的全热交换新风机，UPS配电室配置新风量不低于350m³/h新排风一体机；并配置风口及防火阀。

机房配置大功率轴流式排烟主机，流量不低于1800m³/h；UPS配电室配置排风量不低于1300m³/h新排风一体机。

5.7动环及安防系统

动环及安防系统基本要求：新增机房动力环境集中监控系统一套，图形化界面，按照总署《全国海关机房动力环境监控系统接口技术标准》要求，实现安全监控、环境监控和主要设备状态等功能，对整个机房基础运行环境情况进行实时监控与数据采集、报警及统计分析等功能。利用各种传感器、监测器以及计算机网络，将各监控对象的运行状态参数、重要信息和数据进行监控、管理、采集、记录、保存并传到动环系统，达到最佳的自动化管理及能源节约的效果，并提高系统的预警及抗灾能力，增强人员及设备的安全与可靠性。监控系统具备对设备运行环境参数的数据进行综合分析的管理系统，具有多种报警方式（显示、声光、网络、电话、短信等）。

机房出入口设置门禁系统，对接学校腾讯微校进入机房。结合机房实时动态监控管理需求，建立基于WEB嵌入式平台的监控结构体系，实现对机房重要设备运行参数、供电情况及机房环境参数（例如红外、门禁、烟感、温度、湿度、电压、电流、电磁干扰等）的实时异地监控管理。

系统监控平台对以上内容通过计算机对机房各系统进行集中监控，采用嵌入式集中监控主机，并经授权在网络连接的任意位置，通过浏览器浏览所有实时信息，提供邮件，短信等实时报警功能。

动环监控系统设计要求：1）能够监控主要动力设备的实时运行情况，包括环境温度、湿度、UPS设备、电池设备、精密空调、机柜模块、配电主要开关状态、智能仪表、智能配电柜等。2）温湿度监控：每套微模块数据中心需合理分布机房温湿度传感器，温度测量：-20°C-+70°C±0.5°C，湿度测量0%-100%，需支持微模块内温湿度监控，带有LCD显示屏，支持485通讯协议接口；能实时显示当前温湿度情况，同时根据设定的相关上下限阈值进行报警。3）漏水监控：在每套机房精密空调下方铺设漏水感应线缆，当发生漏水情况，能进行实时报警，并准确定位漏水位置；不带定位线式漏水检测报警器≥5套，不带定位线式漏水感应线≥5套。4）电力监控：监控强电列头柜的状态，当出现异常时，根据事先设定的方式进行报警；监控各机柜的电量使用情况，设定相应报警阈值，根据设定的阈值进行实时报警。5）UPS监控：对UPS的运行情况及各类参数进行实时监控，当UPS出现异常（如三相电力使用不平衡等），监控平台能按照于预先设定阈值的方式进行报警。6）精密空调监控：对微模块内的空调运行情况及各类参数进行实时监控，当精密空调运行参数或运行状态出现异常，能按照预先设定的方式进行报警。7）视频监控：每套微模块系统合理布置高清视频监控探头及配套存储传输设备，对微模块系统的视频监控须做到没有监控死角。视频监控录像须保存至少30天。可以实时查看视频监控及历史监控录像。

动环及安防系统认证资质要求：新建动环系统按照《全国海关机房动力环境监控系统接口技术标准》要求建设，遵循统一的技术规范实施建设，以便接入全国海关机房管理子系统。

动环及安防系统规格要求：

软件系统应采用Linux操作系统，支持B/S或C/S架构，可在网络的任何位置，均能够通过浏览器进行实时访问，具备10个以上客户端同时访问。

为接入海关总署集控平台，要求监控系统提供断点续传功能，在集控平台和网络出现故障时，能保持本地存储，并在故障恢复后，将保存的数据同步到集控平台，提供原理说明。

设备监控

微模块监控系统可监控的设备（包括但不限于以下设备）：

支持配电柜市电电压，电流，频率，有功、无功、视在功率，电量等检测，并具备图表方式展示功能；

支持UPS主输入电压、电流、频率，UPS旁路输入电压、电流、频率，UPS输出电压、电流、频率，电池电压、充放电电流、后备时间等，并具备图表方式展示功能；

支持精密配电柜的主路、支路的电压、电流、开关状态等检测，并支持生成配电拓扑图，在拓扑图上显示各开关状态和电流信息。

电池监控系统：微模块监控系统应集成电池监控数据，实时监控单体电池的电压、电流、温度及内阻等核心参数，有效识别电池的健康状态，当出现阈值越限时，输出告警信息。

支持空调回送风情况、运行状况，空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数。

温湿度系统：监控微模块温湿度情况，当出现阈值越限时，输出告警信息。

烟感系统：监测微模块烟雾状态，当出现告警时，输出告警信息，并联动天窗翻转和门禁常开；

水浸系统：监测空调及水管周围漏水情况，当漏水感应线检测到漏水后，输入输出告警信息；

▲视频功能：在机房出入口、冷通道内等区域安装摄像机，进行全天候的视频图像监视，要求软件集成接入，不允许通过web超链接的方式接入。

监控功能

支持基于微模块现场布置，生成对应的3D模型,模型支持放大、缩小、适屏、旋转等操作，提供界面截图证明。

告警功能：支持用户自定义设置阈值和告警条件，当有故障或参数异常，系统会实时告警；告警级别默认分为4级，可支持7个级别设置；告警内容包含事件的告警开始时间、告警结束时间、告警设备、告警内容、确认人等信息；在设备详情页中自动高亮显示告警测点；用户自定义设置告警推送方式、推送人员、推送规则。

支持历史数据、事件记录灵活选择时间、等级、状态等条件展示和导出数据；支持事件记录统计分析设备运行健康状况，并通过曲线、图表等方式直观展现；

支持监测数据实时存储，默认存储周期5min，存储周期可根据需要自行调整周期；

关键设备参数要求

监控主机：

19英寸标准机柜安装，占用小于等于2U空间，前维护面板设计。

▲必须具备交直流双电源冗余设计，具备本地存储能力，要求存储≥8G，并可支持SD卡或硬盘扩展。

必须具备2路10/100/1000M自适应双网卡工作模式，支持多址设定和网络容错设置。

▲监控主机须集成4路RS485，2路RS232/RS485复用，10路DI接口，4路DO接口。RJ45接口形式，须具有供电功能，满足各接入设备的 DC12V 供电；为保障安全稳定，须支持短路自恢复及告警功能。

温湿度：采用磁吸式安装固定，带屏幕显示；温度监测范围–20℃～70℃，精度 ≤ ±0.2℃；湿度监测范围5～95% RH，精度 ≤ ±4% RH.

烟雾传感器：采用吸顶式安装于冷通道内，支持常开常闭触点。

漏水控制器：要求检测距离最长可达200M，灵敏度可调，采用12VDC供电；当泄漏产生时，继电器动作、泄漏指示灯亮、蜂鸣器打开，并支持常开或常闭触点输出报警信号

摄像头：1/3"  200万像素逐行扫描CMOS传感器；支持最低照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；支持红外照射距离≥15米；日夜模式：自动（ICR）；支持移动侦测 ；支持RJ45 10M/100M以太网口接入，支持POE供电

NVR：支持最大16路1080p同步回放及多路同步倒放; 支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持 24 小时全天候录相、移动告警录相；支持 NTP 校时

5.8消防系统

原有机房无消防系统，本次需新增。

消防系统气体灭火要求：消防系统灭火方式采用全淹没灭火系统，无管网输送，气体灭火系统的灭火剂采用七氟丙烷气体，七氟丙烷自动灭火系统需符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求。

消防系统设计要求：根据国家消防设计规范和相关法规规定，要求采用环保型固定式气体灭火系统，采用无管网气体消防，必须保证三台的灭火柜（主机房≥2台，不低于120L；UPS配电室≥1台，不低于90L。），消防柜布置位置根据实际情况进行设计；其余区域可根据需要配备合适的手提气体灭火瓶，满足消防设计规范要求。

依据GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140，设计公司需根据机房面积确定泄压口的数量和大小，以及机房内设置消防警铃，外部设置声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮等。模块通道内及模块外机房顶部均设置烟感探头，模块通道内顶部烟感采用支撑结构固定，当烟感报警时，天窗控制器控制天窗掉电自动开启等进行设计。

机房气体自动灭火装置设计要求1、符合气体灭火系统设计规范，符合气体灭火系统施工及验收规范，火灾自动报警系统施工及验收规范，建设单位需提供图纸及相关产品参数，保证与学校现有火灾自动报警系统兼容联动，机房设置洁净气体灭火系统，灭火系统控制器应在灭火设备动作之前，联动控制关闭机房的风门、风阀，并停止空调机和排风机、切断非消防电源等。系统灭火装置启动后，机房门禁系统自动失效。为保证警报及时处理。2、产品要求：计算机中心保护区通风系统能与自动灭火气体装置联动，喷放七氟丙烷前应关闭并设置防火阀门，气体释放后，能有效将废气排净，确保人员安全进入，保护区需设有火灾探测器。3、安全要求：保护区上人员疏散通道及标志明显，保护区的门应向疏散方向开启并能自行关闭，用于疏散的门，必须能从防护区内打开。配置适量的呼吸器或氧气面罩。灭火系统的控制柜设置在机房外便于操作的地方例如监控中心，且应有防止误操作的保护装置。消防系统对接学校大楼消防控制系统协议参数，报警监测装置同时须引入并对接学校大楼消防系统，需与学校消防系统主机联调测试。

消防系统实施资质要求：

▲消防系统需通过消防局认可的第三方检测验收，并提供相应的承诺书。

5.9 KVM系统

原有机房无KVM系统，本次需新增。KVM系统是通过适当的键盘、鼠标、显示器的配置，实现系统和网络的集中管理；提高系统的可管理性，提高系统管理员的工作效率；节约机房的面积，避免使用多显示器产生的辐射，营建健康环保的机房。利用KVM多主机切换系统，系统管理员可以通过一套键盘、鼠标、显示器在多个不同操作系统的主机或服务器之间进行切换并实施管理。

KVM系统设计要求：远程访问支持各种分辨率模式，可达至1920*1200，支持虚拟媒体，双电源配置，双LAN口为网络提供冗余备份，数字KVM切换器支持1个本地+8远程64口数字KVM切换，8用户授权，可以使用图形界面，便于操作和配置，支持各种服务器和操作系统，支持远程固件升级。

5.10监控中心

原有机房无监控中心，本次需新增。

监控中心设计要求：设置4工位调度台，另加装2台>=98寸挂壁液晶电视，显示机房视频监控、机房动环监控、服务器运行状态、网络管理监控以及教室和安保等信号。

5.11 设计/施工图纸要求

楼层加固设计要求：（于投标文件中书面承诺）

▲承诺出具符合机房改造使用要求的承重复核报告及加固改造设计文件。

▲承诺承重复核报告及加固改造设计文件的出具单位应同时具有有效期内的住房和城乡建设部颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）资质。

▲承诺承重复核报告及加固改造设计文件上应具有国家注册结构工程师的签字盖章。

▲承诺结构专业负责人需具备8年以上从事结构设计工作经验，并具有注册建筑师或注册结构工程师证书。

总体设计要求：本次数据中心机房改造项目，要求设计公司需结合学校改造楼层建筑图纸，对改造机房装修系统、供配电改造、空调系统、机柜及冷通道系统、综合布线系统、新风及排烟系统、动环及安防系统、消防系统、监控中心等涉及到的改造需求内容进行改造评估设计，提供深化设计文件和图纸包括但不限于：机房平面布置图、配电系统图、微模块/冷通道布置图、地面布置图、墙面布置图、天花布置图、灯具管线图、地面施工示意图、墙面施工示意图、承重加固施工图、强电桥架布置图、电气点位布置图、配电系统图、配电柜系统图、楼层供配电回路图、防雷接地系统图、新风平面布置图、排烟平面布置图、动力设备监控点位布置图、动环监控系统图、温湿度点位布置图、漏水检测点位布置图、环控系统图、消防点位布置图、消防系统图、监控点位布置图、门禁点位布置图、强弱电桥架布置图。设计公司需根据学校归档要求出具双份图纸，作为联合体投标的公司需根据业主方确认的设计公司出具的设计文件和图纸进行施工。对于楼层加固需具备建筑物结构补强专业承包公司施工。

验收要求：本次改造设计中的楼层加固施工需第三方有相关专业资质公司组织验收，此项验收纳入数据中心机房改造服务项目实施。

5.13 机房设备搬迁及业务系统割接调试要求

本项目中机房设备搬迁包括机房服务器、机房网络安全设备,需要按照海关学院U位布置图搬迁部署到主机房，其中业务系统停断电以及接线部署的割接调试涉及的第三方业务系统服务费也纳入数据中心机房改造服务项目实施，业务系统割接调试费按3500元/天，该部分预留200000元的服务费接口，该预留费用需包含在投标总价中。

（二）核心采购设备采购清单及图纸

1、设备采购清单

核心采购产品一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地（不限） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据中心机房主要设备 |  |  |  |  |  |
| 供配电及UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电总配电柜 | 套 | 1 | 中国 | 成套定制，配进口品牌或同品质空开 |
| 2 | UPS输入配电柜 | 套 | 1 | 中国 | 成套定制，配进口品牌或同品质空开 |
| 3 | UPS输出配电柜 | 套 | 1 | 中国 | 成套定制，配进口品牌或同品质空开 |
| 4 | 市电配电柜(楼层) | 套 | 1 | 中国 | 成套定制，配进口品牌或同品质空开 |
| 5 | 模块化UPS主机（≥100kVA） | 套 | 2 | 中国 | 高频塔式模块化 |
| 6 | ≥20KVA功率模块 | 套 | 6 | 中国 |  |
| 7 | 锂电池组（延时1小时） | 套 | 2 | 中国 | 带BMS电池监控及柜体消防 |
| 8 | STS切换设备 | 套 | 2 | 中国 | 用于单电源设备 |
| 空调、新风、排风系统 |  |  |  |  |  |
| 9 | 精密空调主机（入列） | 套 | 4 | 中国 | 制冷量≥25KW、恒温恒湿 |
| 10 | 精密空调主机（上送风） | 套 | 2 | 中国 | 制冷量≥12.5KW、恒温恒湿 |
| 11 | 柜式空调 | 套 | 1 | 中国 | 3P |
| 12 | 机房全换热式新风主机 | 套 | 1 | 中国 | 新风量≥1400m³/h |
| 13 | 柜式新排风一体机 | 套 | 1 | 中国 | 新风量≥350m³/h、排风量≥1300m³/h |
| 14 | 机房轴流式排烟主机 | 套 | 1 | 中国 | 排风量≥1800m³/h |
| 消防系统 |  |  |  |  |  |
| 15 | 柜式七氟丙烷无管网灭火装置 | 套 | 2 | 中国 | 120L/2.5 |
| 16 | 柜式七氟丙烷无管网灭火装置 | 套 | 1 | 中国 | 90L/2.5 |
| 17 | 火灾报警/气体灭火控制器 | 套 | 1 | 中国 |  |
| 18 | 消防配套设备（含点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、输入/输出模块、现场启停按钮、气体释放报警器等） | 套 | 1 | 中国 |  |
| 冷通道微模块系统 |  |  |  |  |  |
| 19 | 精密列头柜 | 套 | 1 | 中国 | 配进口品牌或同品质空开 |
| 20 | 600宽服务器机柜 | 套 | 21 | 中国 |  |
| 21 | 800宽网络机柜 | 套 | 4 | 中国 |  |
| 22 | 20口32A竖装PDU | 套 | 82 | 中国 |  |
| 23 | 微模块冷通道安装件 | 套 | 1 | 中国 |  |
| 24 | 动环监控系统（包含动力监控系统，环境监控系统，视频监控系统，监控中心系统） | 套 | 1 | 中国 |  |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 25 | 24芯多模光缆 | 批 | 1 | 中国 | 室内万兆24芯，按需，防火等级CMR |
| 26 | 六类非屏蔽网线 | 批 | 1 | 中国 | 六类非屏蔽双绞线305米/箱，按需，防火等级CMR |
| 26 | 六类24口配线架 | 批 | 1 | 中国 | 模块化配线架，按需 |
| 27 | 24口光配线架 | 批 | 1 | 中国 | LC接口，含光跳线、耦合器、尾纤、熔接，按需 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 29 | 防雷接地系统 | 套 | 1 | 中国 | 按标准按需 |
| 30 | 门禁系统 | 套 | 2 | 中国 | 冷通道门禁，需配置多种认证方式，支持指纹、密码、人脸识别 |
| 32 | 防静电地板 | 批 | 1 | 中国 | 钢制静电地板按需 |
| 33 | 墙面、隔断、顶面工程 | 套 | 1 | 中国 | 按标准按需 |
| 34 | 封窗工程 | 套 | 1 | 中国 | 按标准按需 |
| 35 | 4工位电脑调度台 | 套 | 1 | 中国 |  |
| 36 | 监控挂壁液晶电视 | 台 | 2 | 中国 | ≥98寸 |
| 37 | KVM系统 | 套 | 2 | 中国 | 8控64路 |
| 38 | 其他辅材辅料（电缆等） | 项 | 1 |  | 按标准按需，投标单位自估 |